## ТСС
Количествена сметка: Реконструкция на съществуваща отоплителна
инсталация етап 2 на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Варна.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ВВМУ"Н. Й. Вапцаров" гр. Варна
КОТЕЛНО 1 сграда 4
№ | I. Демонтажни работи | Мярка | Колич. | Забележки
Котелно №1, сграда №4
1 | Демонтаж, рязане и изнасяне на 2 бр. парни котли КМ-12 и обслужващите ги системи | бр. | 2
| водоснабдителна система | м | 40
| пароотвеждаща система | м | 28
| горивни системи (газ и газьол) | м | 50
| димоходна система | м | 10
| електрическа система и автоматика за управление и 2 бр.табла | м | 50
| вентилационна система | м | 15
| система за подгрев на газьола и 2 бр.подгреватели | м | 60
| кабелно трасе | м | 20
2 | Демонтаж и изнасяне на кондензни баки - 10 м³ | бр | 2
3 | Демонтаж и изнасяне паропроводи до ø200 мм | м | 100
4 | Технологичен отвор на стената за изнасяне на демонтираните части | кв.м | 15
5 | Възстановяване на стената (технологичен отвор) | кв.м | 15
Сграда №4,5,7,12 и 16
1 | Демонтаж и изнасяне на радиатори | бр. | 116
2 | Демонтаж и изнасяне на тръби до ø80 мм | м | 380
3 | Демонтаж и изнасяне на тръби над ø80 мм | м | 200
Сграда №8 - Учебна работилница
1 | Демонтаж и изнасяне на радиатори | бр | 18
2 | Демонтаж и изнасяне на тръби до ø80 мм | м | 120
Сграда №14
1 | Демонтаж и изнасяне на пароструен апарат | бр | 1
2 | Демонтаж и изнасяне на колектори | бр | 3
3 | Демонтаж и изнасяне на кондезна бака - 3м³ | бр | 1
4 | Изрязване и изнасяне на помпена група с фундамент | бр | 3
5 | Демонтаж и изнасяне на тръби до ø80 мм | м | 30
6 | Демонтаж и изнасяне на тръби над ø80 мм | м | 50
Сграда №15
1 | Демонтаж и изнасяне на пароструен апарат | бр | 1
2 | Демонтаж и изнасяне на колектори | бр | 3
3 | Демонтаж и изнасяне на кондезна бака - 3м³ | бр | 1
4 | Изрязване и изнасяне на помпена група с фундамент | бр | 3
5 | Демонтаж и изнасяне на тръби до ø80 мм | м | 30
6 | Демонтаж и изнасяне на тръби над ø80 мм | м | 50
Сграда №18
1 | Демонтаж и изнасяне на пароструен апарат | бр | 1
2 | Демонтаж и изнасяне на колектори | бр | 3
3 | Демонтаж и изнасяне на кондезна бака - 3м³ | бр | 1
4 | Изрязване и изнасяне на помпена група с фундамент | бр | 3
5 | Демонтаж и изнасяне на тръби до ø80 мм | м | 55
6 | Демонтаж и изнасяне на тръби над ø80 мм | м | 40
Котелно №2, сграда №11
1 | Демонтаж и изнасяне на пароструен апарат | бр | 4
2 | Демонтаж и изнасяне на колектори | бр | 4
3 | Демонтаж и изнасяне на кондезна бака - 3м³ | бр | 1
4 | Изрязване и изнасяне на помпена група с фундамент | бр | 3
5 | Демонтаж и изнасяне на тръби до ø80 мм | м | 400
6 | Демонтаж и изнасяне на тръби над ø80 мм | м | 200
7 | Демонтаж и изнасяне на разширителен съд - 2м³ | бр | 1
8 | Демонтаж и изнасяне на паропроводи до ø160 мм | м | 120
9 | Демонтж и изнасяне на димоход | м | 8
10 | Демонтаж и изнасяне на радиатори | бр | 85
11 | Демонтаж и изнасяне на ел.табло | бр | 2
Битов корпус Сграда №9
1 | Демонтаж и изнасяне на пароструен апарат | бр | 1
2 | Демонтаж и изнасяне на колектори | бр | 3
3 | Демонтаж и изнасяне на кондезна бака - 3м³ | бр | 1
4 | Изрязване и изнасяне на помпена група с фундамент | бр | 3
5 | Демонтаж и изнасяне на тръби до ø80 мм | м | 40
6 | Демонтаж и изнасяне на тръби над ø80 мм | м | 100
7 | Демонтаж и изнасяне на бойлери за топла вода - 5м³ | бр | 2
8 | Демонтаж и изнасяне на паропроводи до ø160 мм | м | 60
9 | Демонтаж и изнасяне на ел.табло | бр | 1
Изхвърляне на строителни и изолационни /вата/ материали
1 | Строителни материали | куб.м | 50
2 | Изолационни материли /вата/ | куб.м | 10
Част: Газоснабдяване
КОТЕЛНО 1
№ | Доставка и монтаж на | Мярка | Кол. | Забележка
1 | Газов котел 500кW | бр. | 1 | в част ОВ
2 | Газова горелка 500кW с мулти блок и газов тракт | бр. | 1
3 | Газов котел 950кW | бр. | 2 | в част ОВ
4 | Газова горелка 950кW с мулти блок и газов тракт | бр. | 2
5 | Тръба стоманена ф159х4.5 за обсадна | м.л. | 1.8 | с пробиване на отвор в стена до 50см
6 | Тръба стоманена ф114.3х3.6 | м.л. | 22
7 | Тръба стоманена ф88.9х3.6 | м.л. | 8
8 | Тръба стоманена ф60,3х3.6 | м.л. | 12
9 | Тръба стоманена ф48.8х3.6 | м.л. | 8
10 | Тръба стоманена ф33.7х3.6 | м.л. | 10
11 | Тръба стоманена ф26.9х3.6 | м.л. | 4
12 | Тръба стоманена ф21.9х3.2 | м.л. | 24
13 | Коляно стомана ф114.3х3.6 | бр. | 12
14 | Коляно стомана ф88.9х3.6 | бр. | 6
15 | Коляно стомана ф60.3 | бр. | 7
16 | Коляно стомана ф48,8х3.6 | бр. | 5
17 | Коляно стомана ф33.7х3.6 | бр. | 6
18 | Коляно стомана ф21.9х3.2 | бр. | 8
19 | Преход ф114.3/ф88.9 | бр. | 1
20 | Преход ф88.9/ф60,3 | бр. | 3
21 | Преход ф48,8/ф33.7 | бр. | 3
22 | Преход ф48,8/ф60,3 | бр. | 3
23 | Кран спирателен 2" | бр. | 3
24 | Холендър 2" м/ж | бр. | 3
25 | Кран спирателен 1/2" | бр. | 3
26 | Кран за манометър 1/4" | бр. | 3
27 | Холендър 1/2" м/ж | бр. | 3
28 | Филтър 1 1/2" | бр. | 3
29 | Пробна горелка с кран 1/2" | бр. | 3
30 | Манометър ф63 /0-160mbar/ | бр. | 3
31 | Преход ф33,7/ф21.3 | бр. | 3
32 | Кран спирателен DN 50 | бр. | 1
33 | Кран спирателен DN 65 | бр. | 1
34 | Филтър DN 65 | бр. | 1
35 | Разходомер ротационен G40 PN 25 с коректор по температура и налягане | бр. | 1
36 | Манометър ф63 /0-6bar/ | бр. | 1
37 | ЕМВ DN65, PN16, Ех, НЗ,220V | бр. | 1
38 | Регулатор на налягане 300нм³/ч Рвх 6 бар Р изх 100мбар с отсекател по ниско и високо налягане | бр. | 1
39 | Предпазно изпускателен клапан 2ʺ Ротв 120мбар | бр. | 1
40 | Колектор с импулсни тръбички | бр. | 1
41 | Кран спирателен DN 100 | бр. | 1
42 | Газсигнализация | к-т | 1 | в част КИП и А
43 | Метална кутия 1.2/1.0/0.5 | бр. | 1
44 | Антивибрационна връзка 2" | бр. | 3
45 | Диелектрична връзка 2" | бр. | 3
46 | Скоба тръбна с дюбели и винтове 4" | бр. | 8
47 | Скоба тръбна с дюбели и винтове 3" | бр. | 4
48 | Нипел 2" | бр. | 2
49 | Автоемайллак | кг | 6.3
50 | Изолация антикорозионна | м2 | 4
51 | Изпитания на якост и плътност | - | 1
52 | Настройка на котел | - | 3
Комини и димоходи в това число:
53 | Коляно изолирано 900 Ø300 | бр. | 2
54 | Прав участък Ø300; 1м | бр. | 4
55 | Редукция Ø500х300 | бр. | 2
56 | Прав участък Ø500; 1м | бр. | 6
57 | Прав участък Ø500; с ревизия 1м | бр. | 1
58 | Коляно изолирано 900 Ø500 | бр. | 1
59 | Коляно изолирано 450 Ø500 | бр. | 1
60 | Тройник Ø500 | бр. | 1
61 | Тройник Ø500 450 | бр. | 1
62 | Шапка с отвор за конденз 1/2“ | бр. | 1
63 | Скоби уплътнителни Ø300 | бр. | 10
64 | Скоби уплътнителни Ø500 | бр. | 10
65 | Ламарина за опушване на съществуващ отвор | м2 | 2
66 | Стомана за укрепване | кг | 100
67 | Вентилация аварийна и работна | к-т | 1 | в част ОВ
68 | Негорима газодимоплътна врата ГПУ90 с механизъм за самозатваряне | бр. | 1 | в част Арх и СК
69 | Зидане и измазване на стена - брандмауер | бр. | 1 | част Арх и СК
70 | Пожарогасител прахов тип ВС 6кг | бр. | 3 | част ПБ
71 | Пожарогасител с пяна 9л | бр. | 3 | част ПБ
72 | Противопожарно одеало тежък тип 1,5х1,8 | бр. | 3 | част ПБ
73 | Сандък за пясък | бр. | 3 | част ПБ
КОТЕЛНО 2
№ | Доставка и монтаж на | Мярка | Кол. | Забележка
1 | Газов котел 440кW | бр. | 1 | в част ОВ
2 | Газова горелка 440кW с мулти блок и газов тракт | бр. | 1
3 | Газов котел 700кW | бр. | 2 | в част ОВ
4 | Газова горелка 700кW с мулти блок и газов тракт | бр. | 2
5 | Тръба стоманена ф159х4.5 за обсадна | м.л. | 1.8 | с пробиване на отвор в стена до 50см
6 | Тръба стоманена ф114.3х3.6 | м.л. | 22
7 | Тръба стоманена ф88.9х3.6 | м.л. | 8
8 | Тръба стоманена ф60,3х3.6 | м.л. | 12
9 | Тръба стоманена ф48.8х3.6 | м.л. | 8
10 | Тръба стоманена ф33.7х3.6 | м.л. | 10
11 | Тръба стоманена ф26.9х3.6 | м.л. | 4
12 | Тръба стоманена ф21.9х3.2 | м.л. | 24
13 | Коляно стомана ф114.3х3.6 | бр. | 12
14 | Коляно стомана ф88.9х3.6 | бр. | 6
15 | Коляно стомана ф60.3 | бр. | 7
16 | Коляно стомана ф48,8х3.6 | бр. | 5
17 | Коляно стомана ф33.7х3.6 | бр. | 6
18 | Коляно стомана ф21.9х3.2 | бр. | 8
19 | Преход ф114.3/ф88.9 | бр. | 1
20 | Преход ф88.9/ф60,3 | бр. | 3
21 | Преход ф48,8/ф33.7 | бр. | 3
22 | Преход ф48,8/ф60,3 | бр. | 3
23 | Кран спирателен 2" | бр. | 3
24 | Холендър 2" м/ж | бр. | 3
25 | Кран спирателен 1/2" | бр. | 3
26 | Кран за манометър 1/4" | бр. | 3
27 | Холендър 1/2" м/ж | бр. | 3
28 | Филтър 1 1/2" | бр. | 3
29 | Пробна горелка с кран 1/2" | бр. | 3
30 | Манометър ф63 /0-160mbar/ | бр. | 3
31 | Преход ф33,7/ф21.3 | бр. | 3
32 | Кран спирателен DN 50 | бр. | 1
33 | Филтър DN 50 | бр. | 1
34 | Разходомер ротационен G25 PN 25 с коректор по температура и налягане | бр. | 1
35 | Манометър ф63 /0-6bar/ | бр. | 1
36 | ЕМВ DN50, PN16, Ех, НЗ,220V | бр. | 1
37 | Регулатор на налягане 200нм³/ч Рвх 6 бар Р изх 100мбар с отсекател по ниско и високо налягане | бр. | 1
38 | Предпазно изпускателен клапан 2ʺ Ротв 120мбар | бр. | 1
39 | Колектор с импулсни тръбички | бр. | 1
40 | Кран спирателен DN 80 | бр. | 1
41 | Газсигнализация | к-т | 1
42 | Метална кутия 1.2/1.0/0.5 | бр. | 1 | в част КИП и А
43 | Антивибрационна връзка 2" | бр. | 3
44 | Диелектрична връзка 2" | бр. | 3
45 | Скоба тръбна с дюбели и винтове 4" | бр. | 8
46 | Скоба тръбна с дюбели и винтове 3" | бр. | 4
47 | Нипел 2" | бр. | 2
48 | Автоемайллак | кг | 6.3
49 | Изолация антикорозионна | м2 | 4
50 | Изпитания на якост и плътност | - | 1
51 | Настройка на котел | - | 3
Комини и димоходи в това число:
52 | Коляно изолирано 900 Ø300 | бр. | 2
53 | Прав участък Ø300; 1м | бр. | 4
54 | Редукция Ø500х300 | бр. | 2
55 | Прав участък Ø500; 1м | бр. | 6
56 | Прав участък Ø500; с ревизия 1м | бр. | 1
57 | Коляно изолирано 900 Ø500 | бр. | 1
58 | Коляно изолирано 450 Ø500 | бр. | 1
59 | Тройник Ø500 | бр. | 1
60 | Тройник Ø500 450 | бр. | 1
61 | Шапка с отвор за конденз 1/2“ | бр. | 1
62 | Скоби уплътнителни Ø300 | бр. | 10
63 | Скоби уплътнителни Ø500 | бр. | 10
64 | Ламарина за опушване на съществуващ отвор | м2 | 2
65 | Стомана за укрепване | кг | 100
66 | Вентилация аварийна и работна | к-т | 1 | в част ОВ
67 | Негорима газодимоплътна врата ГПУ90 с механизъм за самозатваряне | бр. | 1 | в част Арх и СК
68 | Зидане и измазване на стена - брандмауер | бр. | 1 | част Арх и СК
69 | Пожарогасител прахов тип ВС 6кг | бр. | 3 | част ПБ
70 | Пожарогасител с пяна 9л | бр. | 3 | част ПБ
71 | Противопожарно одеало тежък тип 1,5х1,8 | бр. | 3 | част ПБ
72 | Сандък за пясък | бр. | 3 | част ПБ
ПЛОЩАДКОВ ГАЗОПРОВОД - ГАЗОСНАБДЯВАНЕ
№ | Наименование | Мярка | Кол. | Забележка
І Строителна част
1 | Рязане на асфалтова настилка | м | 96.76
2 | Разкъртване на асфалтова настилка | м3 | 2.9
3 | Рязане на бетонова настилка | м | 232.92
4 | Разкъртване на бетонова настилка | м3 | 23.73
5 | Изкоп в земни почви | м3 | 137.77
| 10% ръчен изкоп | м3 | 13.777
| 90% машинен изкоп | м3 | 123.993
6 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 150.61
7 | Обратна засипка с пясък | м3 | 82.11
8 | Обратна засипка с трошено каменна настилка | м3 | 4.35
9 | Обратно засипване със земни маси | м3 | 100.53
10 | Полагане на асфалтова настилка - два пласта - 10см. | м2 | 58.4
11 | Демонтаж и монтаж на сгл.елементи -капаци -0,60/1,20 | бр. | 152
12 | Демонтаж на стом. тръби с изолация | м | 365
13 | Почистване дъно на коритообразния елемент | м3 | 54.66
14 | Монтаж и демонтаж на временна ограда | м | 366
15 | Извозване на стоманени тръби до 30 км. | т | 1.85
16 | Възстановяване на тротоар от бетон В12,5 | м3 | 23.73
17 | Възстановяване на настилка от тротоарни плочи | м2 | 5
18 | Разваляне на настилка от тротоарни плочи | м2 | 5
ІІ Монтажна част
1 | Тръба полиетилен PEHD ф63х5.8 | м | 273.74 | с включени мероприятия по ПБЗ
2 | Коляно 90 PEHD ф63х5.8 | бр. | 4
3 | Муфа PEHD ф63х5.8 | бр. | 2
4 | Преход РЕ/St ф63/ф60.3 | бр. | 2
5 | Сигнална двужилна лента | м | 273.74
ПЛОЩАДКОВ ТОПЛОПРОВОД - ОВК
№ | Наименование | Мярка | Кол. | Забележка
І Строителна част
1 | Рязане на асфалтова настилка | м | 10
2 | Разкъртване на асфалтова настилка | м3 | 0.6
3 | Рязане на бетонова настилка | м | 4
4 | Разкъртване на бетонова настилка | м3 | 0.2
5 | Изкоп в земни почви | м3 | 36
| 10% ръчен изкоп | м3 | 3.6
| 90% машинен изкоп | м3 | 32.4
6 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 12
7 | Обратна засипка с пясък | м3 | 12
8 | Обратна засипка с трошено каменна настилка | м3 | 3.5
9 | Обратно засипване със земни маси | м3 | 20.5
10 | Полагане на асфалтова настилка - два пласта - 10см. | м2 | 5
11 | Демонтаж и монтаж на сгл.елементи -капаци -0,60/1,20 | бр. | 152
12 | Демонтаж на стом. тръби с изолация | м | 30
13 | Почистване дъно на коритообразния елемент | м3 | 3
14 | Монтаж и демонтаж на временна ограда | м | 60
15 | Извозване на стоманени тръби до 30 км. | т | 0.15
16 | Възстановяване на тротоар от бетон В12,5 | м3 | 0.2
ІІ Монтажна част
№ | Наименование | Мярка | Кол. | Забележка
1 | Тръба предварително изолирана ф88.9 | м | 60
2 | Коляно предварително изолирано ф88.9 | м | 6
3 | Монтаж на муфа съединителна Ф160 мм | бр. | 4
4 | Уплътнителен пръстен през стенаФ160мм | бр. | 4
5 | Подложки - уплътнителна лента | м | 30
6 | Сигнална лента | м | 30
7 | Накрайник за проводник /пак.100 броя/ | бр. | 1
8 | Изолационни тръбички /пак.50 броя/ | бр. | 1
9 | Кабел крепител /пакет 50броя/ | бр. | 1
Част: ОВК
Сграда до котелно
Поз. | Наименование | Мярка | Кол. | Забележка
1 | Тръба от галванизирана стомана Ø15х1,2мм | лм | 246
2 | Тръба от галванизирана стомана Ø18х1,2мм | лм | 185
3 | Тръба от галванизирана стомана Ø22х1,5мм | лм | 30
4 | Тръба от галванизирана стомана Ø28х1,5мм | лм | 64
5 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø28 | лм | 64
6 | Муфа Ø15 | бр | 82
7 | Муфа Ø18 | бр | 62
8 | Муфа Ø22 | бр | 10
9 | Муфа Ø28 | бр | 21
10 | Коляно Ø15; 90o | бр | 40
11 | Коляно Ø18; 90o | бр | 20
12 | Коляно Ø22; 90o | бр | 0
13 | Коляно Ø28; 90o | бр | 20
14 | Преход Ø15х1/2” | бр | 84
15 | Тройник Ø15 | бр | 14
16 | Тройник Ø18 | бр | 20
17 | Тройник Ø22 | бр | 10
18 | Тройник Ø28 | бр | 6
19 | Редукция Ø18х15 | бр | 4
20 | Редукция Ø22х18 | бр | 4
21 | Редукция Ø28х22 | бр | 4
22 | Термостатен вентил "Серия AV 9" DN 15, PN 10, ъглов | бр | 37
23 | Секретен вентил за радиатор DN15, 1/2", PN10, ъглов,бронз/м-г,никелир. | бр | 37
24 | Регулатор на диф.налягане 50-300mbar, DN15, 1/2"вътр.р., PN16 | бр | 1
25 | Щранг изолиращ вентил DN15, 1/2"вътр.р., с тапи, бронз | бр | 1
26 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=400мм | бр | 1
27 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=900мм | бр | 1
28 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1000мм | бр | 1
29 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1200мм | бр | 12
30 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1400мм | бр | 3
31 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1600мм | бр | 15
32 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1800мм | бр | 4
33 | Помпа циркулационна Q= 3m3/h; H= 4m | бр | 2
34 | Филтър 1” | бр | 2
35 | Възвратна клапа 1” | бр | 2
36 | Холендър 1” | бр | 10
37 | Нипел 1” | бр | 10
38 | Муфа 1” | бр | 10
39 | Колектор Ø76 - 4 извода DN25 | бр | 2
40 | Кран сферичен 1/2” за дренаж | бр | 2
41 | Автоматичен обезвъздушител 1/2” | бр | 6
42 | Манометър 0-6бар | бр | 2
43 | Термометър 0-120оС | бр | 2
44 | Стомана за укрепване | кг | 20
45 | Крепежи и консумативи | бр | 1
46 | Хидравлична проба | бр | 1
47 | Топла проба | бр | 1
Работилница; Сграда №8
Поз. | Наименование | Мярка | Кол. | Забележка
1 | Тръба от галванизирана стомана Ø15х1,2мм | лм | 100
2 | Тръба от галванизирана стомана Ø18х1,2мм | лм | 52
3 | Тръба от галванизирана стомана Ø22х1,5мм | лм | 160
4 | Тръба от галванизирана стомана Ø28х1,5мм | лм | 80
5 | Тръба от галванизирана стомана Ø35х1,5мм | лм | 90
6 | Тръба от галванизирана стомана Ø42х1,5мм | лм | 44
7 | Изолация от микропореста гума б=9мм | лм | 0
8 | Муфа Ø15 | бр | 33
9 | Муфа Ø18 | бр | 17
10 | Муфа Ø22 | бр | 53
11 | Муфа Ø28 | бр | 27
12 | Муфа Ø35 | бр | 30
13 | Муфа Ø42 | бр | 15
14 | Коляно Ø15; 90o | бр | 58
15 | Коляно Ø18; 90o | бр | 12
16 | Коляно Ø22; 90o | бр | 20
17 | Коляно Ø28; 90o | бр | 0
18 | Коляно Ø35; 90o | бр | 0
19 | Коляно Ø42; 90o | бр | 12
20 | Преход Ø15х1/2” | бр | 70
21 | Преход Ø22х1” | бр | 10
22 | Тройник Ø15 | бр | 14
23 | Тройник Ø18 | бр | 32
24 | Тройник Ø22 | бр | 12
25 | Тройник Ø28 | бр | 18
26 | Тройник Ø35 | бр | 12
27 | Тройник Ø42 | бр | 10
28 | Редукция Ø18х15 | бр | 4
29 | Редукция Ø22х18 | бр | 4
30 | Редукция Ø28х22 | бр | 4
31 | Редукция Ø35х28 | бр | 4
32 | Редукция Ø42х35 | бр | 4
33 | Термостатен вентил "Серия AV 9" DN 15, PN 10, ъглов | бр | 23
34 | Секретен вентил за радиатор DN15, 1/2", PN10, ъглов,бронз/м-г,никелир. | бр | 23
35 | Щранг регулиращ вентил DN15, 1/2"вътр.р., с тапи, бронз | бр | 2
36 | Щранг изолиращ вентил DN15, 1/2"вътр.р., с тапи, бронз | бр | 2
37 | Щранг регулиращ вентил DN20, 3/4"вътр.р., с тапи, бронз | бр | 1
38 | Щранг изолиращ вентил DN20, 3/4"вътр.р., с тапи, бронз | бр | 1
39 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=900мм | бр | 1
40 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1200мм | бр | 3
41 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1400мм | бр | 3
42 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1600мм | бр | 1
43 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1800мм | бр | 4
44 | Радиатор стоманен тип 22; Н600; L=2000мм | бр | 10
45 | Радиатор стоманен тип 22; Н600; L=1100мм | бр | 1
46 | Топловъздушен апарат с присъединителни р-ри 1” за високостенен монтаж на опори. | бр | 7
47 | Включвател за ТА с бутон пуск и стоп | бр | 7
48 | Бойлер 500л. стоящ с две серпентини емайлиран | бр | 1
49 | Температурен регулатор с контактен датчик, температурен диапазон 20–60 °C | бр | 1
50 | Помпа циркулационна: Q=6m3/h, H=4m | бр | 1
51 | Помпа циркулационна: Q=4m3/h, H=5m | бр | 1
52 | Филтър 1” | бр | 2
53 | Възвратна клапа 1” | бр | 2
54 | Холендър 1” | бр | 18
55 | Нипел 1” | бр | 18
56 | Муфа 1” | бр | 18
57 | ВРН 1 1/2” х 1” | бр | 8
58 | Колектор Ø114 - 4 извода DN40 | бр | 2
59 | Кран сферичен 1/2” за дренаж | бр | 4
60 | Кран сферичен 1” за ТА и бойлер | бр | 20
61 | Кран сферичен 1 ½” за колектор | бр | 8
62 | Автоматичен обезвъздушител ½ ” | бр | 6
63 | Манометър 0-6бар | бр | 2
64 | Термометър 0-120оС | бр | 2
65 | Стомана за укрепване | кг | 30
66 | Крепежи и консумативи | бр | 1
67 | Кабелно трасе; табло с предпазители за ТА | бр | 1
68 | Кабелно трасе за бойлер 500л с предпазител | бр | 1
69 | Хидравлична проба | бр | 1
70 | Топла проба | бр | 1
Гараж и склад; Сграда №16
Поз. | Наименование | Мярка | Кол. | Забележка
1 | Тръба от галванизирана стомана Ø15х1,2мм | лм | 90
2 | Тръба от галванизирана стомана Ø18х1,2мм | лм | 66
3 | Тръба от галванизирана стомана Ø22х1,5мм | лм | 151
4 | Тръба от галванизирана стомана Ø28х1,5мм | лм | 84
5 | Тръба от галванизирана стомана Ø35х1,5мм | лм | 48
6 | Тръба от галванизирана стомана Ø42х1,5мм | лм | 7
7 | Изолация от микропореста гума б=9мм | лм | 0
8 | Муфа Ø15 | бр | 30
9 | Муфа Ø18 | бр | 22
10 | Муфа Ø22 | бр | 50
11 | Муфа Ø28 | бр | 28
12 | Муфа Ø35 | бр | 16
13 | Муфа Ø42 | бр | 2
14 | Коляно Ø15; 90o | бр | 102
15 | Коляно Ø18; 90o | бр | 32
16 | Коляно Ø22; 90o | бр | 20
17 | Коляно Ø28; 90o | бр | 10
18 | Коляно Ø35; 90o | бр | 12
19 | Коляно Ø42; 90o | бр | 16
20 | Преход Ø15х1/2” | бр | 78
21 | Преход Ø22х1” | бр | 12
22 | Тройник Ø15 | бр | 4
23 | Тройник Ø18 | бр | 22
24 | Тройник Ø22 | бр | 18
25 | Тройник Ø28 | бр | 18
26 | Тройник Ø35 | бр | 12
27 | Тройник Ø42 | бр | 10
28 | Редукция Ø18х15 | бр | 12
29 | Редукция Ø22х18 | бр | 14
30 | Редукция Ø28х22 | бр | 16
31 | Редукция Ø35х28 | бр | 20
32 | Редукция Ø42х35 | бр | 12
33 | Термостатен вентил "Серия AV 9" DN 15, PN 10, ъглов | бр | 34
34 | Секретен вентил за радиатор DN15, 1/2", PN10, ъглов,бронз/м-г,никелир. | бр | 34
35 | Регулатор на диф.налягане 50-300mbar, DN25, 1"вътр.р., PN16 | бр | 1
36 | Щранг изолиращ вентил DN25, 1"вътр.резба, с тапи, бронз | бр | 1
37 | Щранг регулиращ вентил DN15, 1/2"вътр.р., с тапи, бронз | бр | 3
38 | Щранг изолиращ вентил DN15, 1/2"вътр.р., с тапи, бронз | бр | 3
39 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1400мм | бр | 4
40 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1800мм | бр | 7
41 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=2000мм | бр | 8
42 | Радиатор стоманен тип 22; Н600; L=1800мм | бр | 1
43 | Радиатор стоманен тип 22; Н600; L=2000мм | бр | 14
44 | Топловъздушен апарат с присъединителни р-ри 1” за високостенен монтаж на опори. | бр | 4
45 | Включвател за ТА с бутон пуск и стоп | бр | 4
46 | Бойлер 500л. стоящ с две серпентини емайлиран | бр | 1
47 | Температурен регулатор с контактен датчик, температурен диапазон 20–60 °C | бр | 1
48 | Помпа циркулационна: Q=6m3/h, H=4m | бр | 1
49 | Помпа циркулационна: Q=4m3/h, H=5m | бр | 1
50 | Помпа циркулационна: Q=4m3/h, H=6m | бр | 1
51 | Филтър 1” | бр | 3
52 | Възвратна клапа 1” | бр | 3
53 | Холендър 1” | бр | 18
54 | Нипел 1” | бр | 18
55 | Муфа 1” | бр | 18
56 | ВРН 1 1/2” х 1” | бр | 8
57 | Колектор Ø114 - 4 извода DN40 | бр | 2
58 | Кран сферичен 1/2” за дренаж | бр | 4
59 | Кран сферичен 1” за ТА и бойлер | бр | 12
60 | Кран сферичен 1 ½” за колектор | бр | 8
61 | Автоматичен обезвъздушител 1/2” | бр | 6
62 | Манометър 0-6бар | бр | 2
63 | Термометър 0-120оС | бр | 2
64 | Стомана за укрепване | кг | 30
65 | Крепежи и консумативи | бр | 1
66 | Кабелно трасе; табло с предпазители за ТА | бр | 1
67 | Кабелно трасе за бойлер 500л с предпазител | бр | 1
68 | Хидравлична проба | бр | 1
69 | Топла проба | бр | 1
Басейн; Сграда №11
ВОИ + БГВ
Поз. | Наименование | Мярка | Кол. | Забележка
1 | Тръба от галванизирана стомана Ø15х1,2мм | лм | 205
2 | Тръба от галванизирана стомана Ø18х1,2мм | лм | 178
3 | Тръба от галванизирана стомана Ø22х1,5мм | лм | 135
4 | Тръба от галванизирана стомана Ø28х1,5мм | лм | 75
5 | Тръба от галванизирана стомана Ø35х1,5мм | лм | 210
6 | Тръба от галванизирана стомана Ø42х1,5мм | лм | 52
7 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø22 | лм | 35
8 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø28 | лм | 35
9 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø35 | лм | 80
10 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø42 | лм | 65
11 | Муфа Ø15 | бр | 68
12 | Муфа Ø18 | бр | 59
13 | Муфа Ø22 | бр | 45
14 | Муфа Ø28 | бр | 25
15 | Муфа Ø35 | бр | 70
16 | Муфа Ø42 | бр | 17
17 | Коляно Ø15; 90o | бр | 176
18 | Коляно Ø18; 90o | бр | 48
19 | Коляно Ø22; 90o | бр | 22
20 | Коляно Ø28; 90o | бр | 8
21 | Коляно Ø35; 90o | бр | 16
22 | Коляно Ø42; 90o | бр | 10
23 | Преход Ø15х1/2” | бр | 150
24 | Преход Ø28х1” | бр | 4
25 | Тройник Ø15 | бр | 37
26 | Тройник Ø18 | бр | 43
27 | Тройник Ø22 | бр | 30
28 | Тройник Ø28 | бр | 18
29 | Тройник Ø35 | бр | 17
30 | Тройник Ø42 | бр | 12
31 | Редукция Ø18х15 | бр | 36
32 | Редукция Ø22х18 | бр | 36
33 | Редукция Ø28х22 | бр | 36
34 | Редукция Ø35х28 | бр | 36
35 | Редукция Ø42х35 | бр | 22
36 | Термостатен вентил "Серия AV 9" DN 15, PN 10, ъглов | бр | 68
37 | Секретен вентил за радиатор DN15, 1/2", PN10, ъглов,бронз/м-г,никелир. | бр | 68
38 | Регулатор на диф.налягане 50-300mbar, DN20, 3/4"вътр.р., PN16 | бр | 5
39 | Щранг изолиращ вентил DN20, 3/4"вътр.р., с тапи, бронз | бр | 5
40 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=700мм | бр | 6
41 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1000мм | бр | 1
42 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1100мм | бр | 5
43 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1200мм | бр | 2
44 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1400мм | бр | 15
45 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1600мм | бр | 2
46 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1800мм | бр | 2
47 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=2000мм | бр | 2
48 | Радиатор стоманен тип 33; Н500; L=1800мм | бр | 33
49 | Бойлер 1500л. стоящ с две серпентини емайлиран | бр | 2
50 | Температурен регулатор с контактен датчик, температурен диапазон 20–60 °C | бр | 2
51 | Помпа циркулационна: Q=6m3/h, H=4m | бр | 2
52 | Помпа циркулационна: Q=4m3/h, H=5m | бр | 2
53 | Филтър 1” | бр | 6
54 | Възвратна клапа 1” | бр | 6
55 | Холендър 1” | бр | 24
56 | Нипел 1” | бр | 24
57 | Муфа 1” | бр | 24
58 | ВРН 1 1/2” х 1” | бр | 16
59 | Колектор Ø168 – 8 извода DN40 и щуцери за термометър и манометър | бр | 2
60 | Кран сферичен 1/2” за дренаж | бр | 4
61 | Кран сферичен 1” за бойлер | бр | 6
62 | Кран сферичен 1 ½” за колектор | бр | 10
63 | Автоматичен обезвъздушител 1/2” | бр | 10
64 | Манометър 0-6бар | бр | 2
65 | Термометър 0-120оС | бр | 2
66 | Стомана за укрепване | кг | 100
67 | Крепежи и консумативи | бр | 1
68 | Кабелно трасе за бойлер 1500л с предпазител | бр | 1
69 | Хидравлична проба | бр | 1
70 | Топла проба | бр | 1
Подгрев басейн
Поз. | Наименование | Мярка | Кол. | Забележка
71 | Пластинчат топлообменник с Q=400kW при температури 80/60 и 22/28оС; dp през топлообменника от двете страни 20kPa | бр | 1
72 | Кран бътерфлай DN65 за топлообменник | бр | 4
73 | ФСП DN65 | бр | 8
74 | ФСП DN65 с вътрешна резба | бр | 8
75 | Преход Ø54х2” м | бр | 4
76 | Двоен нипел 2 1/2” | бр | 4
77 | Муфа редуктивна 2” х 2 1/2” | бр | 4
78 | Тръпътен вентил, разделител DN65, с моторна задвижка Kvs 63; dp през вентила 8kPa | бр | 1
79 | Термометър 0-120оС | бр | 4
80 | EKC 102, термостат за топлинни процеси | бр | 1
81 | Кабелно трасе; табло с предпазители за ЕКС | бр | 1
82 | Помпа циркулационна Q=18m3/h, H=800 mbar | бр | 1
83 | Филтър 2” | бр | 1
84 | Кран сферичен 2” за колектор | бр | 2
85 | Холендър 2” | бр | 4
86 | Нипел 2” | бр | 4
87 | Тръба от галванизирана стомана Ø54х1,5мм | лм | 65
88 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø54 | лм | 65
89 | Муфа Ø54 | бр | 22
90 | Коляно Ø54; 90o | бр | 20
91 | Стоманена тръба и фитинги за подвързване на студената страна на топлообменника към басейна /съществуваща инсталация/ | бр | 1
92 | Болтове гайки и гарнитури | бр | 1
Вентилация спортна зала топлоснабдяване
Поз. | Наименование | Мярка | Кол. | Забележка
93 | Тръба от галванизирана стомана Ø22х1,5мм | лм | 50
94 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø22 | лм | 50
95 | Муфа Ø22 | бр | 17
96 | Коляно Ø22; 90o | бр | 20
97 | Преход Ø22х3/4” | бр | 4
98 | Трипътен вентил, разделител DN20, с моторна задвижка Kvs 5; dp през вентила 7kPa | бр | 1
99 | Помпа циркулационна: Q=4m3/h, H=5m | бр | 1
100 | Филтър 1” | бр | 6
101 | Възвратна клапа 1” | бр | 6
102 | Холендър 1” | бр | 6
103 | Нипел 1” | бр | 6
104 | Муфа 1” | бр | 6
105 | Кран сферичен 3/4” за колектор | бр | 4
Вентилация съществуваща за басейн топлоснабдяване
Поз. | Наименование | Мярка | Кол. | Забележка
106 | Тръба от галванизирана стомана Ø22х1,5мм | лм | 150
107 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø22 | лм | 150
108 | Муфа Ø22 | бр | 50
109 | Коляно Ø22; 90o | бр | 20
110 | Преход Ø22х3/4” | бр | 4
111 | Топлообменник 40kW за вентилационна инсталация | бр | 1
112 | EKC 102, термостат за топлинни процеси | бр | 1
113 | Кабелно трасе; табло с предпазители за ЕКС | бр | 1
114 | Тръпътен вентил, разделител DN20, с моторна задвижка Kvs 5; dp през вентила 7kPa | бр | 1
115 | Помпа циркулационна: Q=5m3/h, H=5m | бр | 1
116 | Филтър 1” | бр | 6
117 | Възвратна клапа 1” | бр | 6
118 | Холендър 1” | бр | 6
119 | Нипел 1” | бр | 6
120 | Муфа 1” | бр | 6
121 | Кран сферичен 3/4” за колектор | бр | 4
Битов корпус Сграда №9
Поз. | Наименование | Мярка | Кол. | Забележка
1 | Пластинчат топлообменник с Q=500kW при температури 80/60 от двете страни; dp през топлообменника 20kPa | бр | 1
2 | Пластинчат топлообменник с Q=500kW при температури 80/60 и 10/55оС; dp през топлообменника от двете страни 20kPa | бр | 1
3 | Колектор Ø219 – 4 извода DN65 и един DN100, щуцери за термометър и манометър; L=1500mm | бр | 2
4 | Кран бътерфлай DN65 | бр | 16
5 | Кран бътерфлай DN100 за колектор | бр | 2
6 | Кран сферичен 1/2” за дренаж | бр | 4
7 | Кран сферичен 2” за колектор дренаж | бр | 2
8 | Помпа циркулационна Q=22m3/h, H=1,2bar | бр | 1
9 | Филтър DN65 Утайник | бр | 1
10 | Двупътен вентил, DN50, с моторна задвижка Kvs 40; dp през вентила 9kPa | бр | 1
11 | Термометър 0-120оС за топлообменник | бр | 4
12 | Тръба черна стоманена Ø114х4мм | лм | 15
13 | Тръба черна стоманена Ø76,1х3,2мм | лм | 60
14 | Тръба черна стоманена Ø60,3х3,2мм | лм | 35
15 | ГИК 90о Ø114 | бр | 6
16 | ГИК 90о Ø76,1 | бр | 42
17 | ГИК 90о Ø60,3 | бр | 16
18 | Тройник Ø114, черен | бр | 2
19 | ФСП DN50 | бр | 2
20 | ФСП DN65 | бр | 36
21 | ФСП DN100 | бр | 6
22 | Редукция DN100x65 | бр | 4
23 | Редукция DN65x50 | бр | 6
24 | Нипел за заварка 1/2“ | бр | 6
25 | Нипел за заварка 2“ | бр | 2
26 | Холендър 2” | бр | 4
27 | Нипел 2” | бр | 4
28 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø60,3 | лм | 35
29 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø76,1 | лм | 60
30 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø114 | лм | 15
31 | Контролер за управление на вентила за БГВ, по температура на водата след топлообменника | бр | 1
32 | Кабелно трасе; табло с предпазители за контролер БГВ и двупътен вентил | бр | 1
33 | Стоманена тръба и фитинги за подвързване към /съществуваща инсталация/ ВОИ и БГВ | бр | 1
34 | Грундиране и боядисване | м2 | 4
35 | Болтове гайки и гарнитури | бр | 1
Битов корпус; Сграда №14
Поз. | Наименование | Мярка | Кол. | Забележка
1 | Пластинчат топлообменник с Q=500kW при температури 80/60 от двете страни; dp през топлообменника 20kPa | бр | 1
2 | Пластинчат топлообменник с Q=500kW при температури 80/60 и 10/55оС; dp през топлообменника от двете страни 20kPa | бр | 1
3 | Колектор Ø219 – 4 извода DN65 и един DN80, щуцери за термометър и манометър; L=1500mm | бр | 2
4 | Кран бътерфлай DN65 | бр | 16
5 | Кран бътерфлай DN80 за колектор | бр | 2
6 | Кран сферичен 1/2” за дренаж | бр | 4
7 | Кран сферичен 2” за колектор дренаж | бр | 2
8 | Помпа циркулационна Q=22m3/h, H=1,2bar | бр | 1
9 | Филтър DN65 Утайник | бр | 1
10 | Двупътен вентил, DN50, с моторна задвижка Kvs 40; dp през вентила 9kPa | бр | 1
11 | Термометър 0-120оС за топлообменник | бр | 4
12 | Тръба черна стоманена Ø88,9х4мм | лм | 15
13 | Тръба черна стоманена Ø76,1х3,2мм | лм | 60
14 | Тръба черна стоманена Ø60,3х3,2мм | лм | 35
15 | ГИК 90о Ø88,9 | бр | 6
16 | ГИК 90о Ø76,1 | бр | 42
17 | ГИК 90о Ø60,3 | бр | 16
19 | ФСП DN50 | бр | 2
20 | ФСП DN65 | бр | 36
21 | ФСП DN80 | бр | 6
22 | Редукция DN80x65 | бр | 4
23 | Редукция DN65x50 | бр | 6
24 | Нипел за заварка 1/2“ | бр | 6
25 | Нипел за заварка 2“ | бр | 2
26 | Холендър 2” | бр | 4
27 | Нипел 2” | бр | 4
28 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø60,3 | лм | 35
29 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø76,1 | лм | 60
30 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø88,9 | лм | 15
31 | Контролер за управление на вентила за БГВ, по температура на водата след топлообменника | бр | 1
32 | Кабелно трасе; табло с предпазители за контролер БГВ и двупътен вентил | бр | 1
33 | Стоманена тръба и фитинги за подвързване към /съществуваща инсталация/ ВОИ и БГВ | бр | 1
34 | Грундиране и боядисване | м2 | 4
35 | Болтове гайки и гарнитури | бр | 1
Битов корпус Сграда №15
Поз. | Наименование | Мярка | Кол. | Забележка
1 | Пластинчат топлообменник с Q=500kW при температури 80/60 от двете страни; dp през топлообменника 20kPa | бр | 1
2 | Пластинчат топлообменник с Q=500kW при температури 80/60 и 10/55оС; dp през топлообменника от двете страни 20kPa | бр | 1
3 | Колектор Ø219 – 4 извода DN65 и един DN80, щуцери за термометър и манометър; L=1500mm | бр | 2
4 | Кран бътерфлай DN65 | бр | 16
5 | Кран бътерфлай DN80 за колектор | бр | 2
6 | Кран сферичен 1/2” за дренаж | бр | 4
7 | Кран сферичен 2” за колектор дренаж | бр | 2
8 | Помпа циркулационна Q=22m3/h, H=1,2bar | бр | 1
9 | Филтър DN65 Утайник | бр | 1
10 | Двупътен вентил, DN50, с моторна задвижка Kvs 40; dp през вентила 9kPa | бр | 1
11 | Термометър 0-120оС за топлообменник | бр | 4
12 | Тръба черна стоманена Ø88,9х4мм | лм | 35
13 | Тръба черна стоманена Ø76,1х3,2мм | лм | 60
14 | Тръба черна стоманена Ø60,3х3,2мм | лм | 35
15 | ГИК 90о Ø88,9 | бр | 16
16 | ГИК 90о Ø76,1 | бр | 42
17 | ГИК 90о Ø60,3 | бр | 16
19 | ФСП DN50 | бр | 2
20 | ФСП DN65 | бр | 36
21 | ФСП DN80 | бр | 6
22 | Редукция DN80x65 | бр | 4
23 | Редукция DN65x50 | бр | 6
24 | Нипел за заварка 1/2“ | бр | 6
25 | Нипел за заварка 2“ | бр | 2
26 | Холендър 2” | бр | 4
27 | Нипел 2” | бр | 4
28 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø60,3 | лм | 35
29 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø76,1 | лм | 60
30 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø88,9 | лм | 35
31 | Контролер за управление на вентила за БГВ, по температура на водата след топлообменника | бр | 1
32 | Кабелно трасе; табло с предпазители за контролер БГВ и двупътен вентил | бр | 1
33 | Стоманена тръба и фитинги за подвързване към /съществуваща инсталация/ ВОИ и БГВ | бр | 1
34 | Грундиране и боядисване | м2 | 5
35 | Болтове гайки и гарнитури | бр | 1
Комбинирана сграда; Сграда №18
Поз. | Наименование | Мярка | Кол. | Забележка
1 | Пластинчат топлообменник с Q=500kW при температури 80/60 от двете страни; dp през топлообменника 20kPa | бр | 1
2 | Пластинчат топлообменник с Q=500kW при температури 80/60 и 10/55оС; dp през топлообменника от двете страни 20kPa | бр | 1
3 | Колектор Ø219 – 4 извода DN65 и един DN80, щуцери за термометър и манометър; L=1500mm | бр | 2
4 | Кран бътерфлай DN65 | бр | 16
5 | Кран бътерфлай DN80 за колектор | бр | 2
6 | Кран сферичен 1/2” за дренаж | бр | 4
7 | Кран сферичен 2” за колектор дренаж | бр | 2
8 | Помпа циркулационна Q=22m3/h, H=1,2bar | бр | 1
9 | Филтър DN65 Утайник | бр | 1
10 | Двупътен вентил, DN50, с моторна задвижка Kvs 40; dp през вентила 9kPa | бр | 1
11 | Термометър 0-120оС за топлообменник | бр | 4
12 | Тръба черна стоманена Ø88,9х4мм | лм | 35
13 | Тръба черна стоманена Ø76,1х3,2мм | лм | 60
14 | Тръба черна стоманена Ø60,3х3,2мм | лм | 35
15 | ГИК 90о Ø88,9 | бр | 16
16 | ГИК 90о Ø76,1 | бр | 42
17 | ГИК 90о Ø60,3 | бр | 16
19 | ФСП DN50 | бр | 2
20 | ФСП DN65 | бр | 36
21 | ФСП DN80 | бр | 6
22 | Редукция DN80x65 | бр | 4
23 | Редукция DN65x50 | бр | 6
24 | Нипел за заварка 1/2“ | бр | 6
25 | Нипел за заварка 2“ | бр | 2
26 | Холендър 2” | бр | 4
27 | Нипел 2” | бр | 4
28 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø60,3 | лм | 35
29 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø76,1 | лм | 60
30 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø88,9 | лм | 35
31 | Контролер за управление на вентила за БГВ, по температура на водата след топлообменника | бр | 1
32 | Кабелно трасе; табло с предпазители за контролер БГВ и двупътен вентил | бр | 1
33 | Стоманена тръба и фитинги за подвързване към /съществуваща инсталация/ ВОИ и БГВ | бр | 1
34 | Грундиране и боядисване | м2 | 5
35 | Болтове гайки и гарнитури | бр | 1
Котелно 1; Сграда №4
ВОИ + БГВ
Поз. | Наименование | Мярка | Кол. | Забележка
1 | Тръба от галванизирана стомана Ø15х1,2мм | лм | 20
2 | Тръба от галванизирана стомана Ø18х1,2мм | лм | 70
3 | Муфа Ø15 | бр | 7
4 | Муфа Ø18 | бр | 23
5 | Коляно Ø15; 90o | бр | 35
6 | Коляно Ø18; 90o | бр | 65
7 | Преход Ø15х1/2” | бр | 25
8 | Преход Ø18х1” | бр | 4
9 | Тройник Ø15 | бр | 8
10 | Тройник Ø18 | бр | 12
11 | Редукция Ø18х15 | бр | 12
12 | Редукция Ø22х18 | бр | 16
13 | Термостатен вентил "Серия AV 9" DN 15, PN 10, ъглов | бр | 5
14 | Секретен вентил за радиатор DN15, 1/2", PN10, ъглов,бронз/м-г,никелир. | бр | 5
15 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=700мм | бр | 1
16 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1400мм | бр | 3
17 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1600мм | бр | 1
18 | Бойлер 150л. стоящ с две серпентини емайлиран | бр | 1
19 | Температурен регулатор с контактен датчик, температурен диапазон 20–60 °C | бр | 1
20 | Помпа циркулационна: Q=4m3/h, H=5m | бр | 1
21 | Филтър 1” | бр | 1
22 | Възвратна клапа 1” | бр | 1
23 | Холендър 1” | бр | 4
24 | Нипел 1” | бр | 4
25 | Муфа 1” | бр | 4
26 | Кран сферичен 1” за бойлер | бр | 2
27 | Стомана за укрепване | кг | 20
28 | Крепежи и консумативи | бр | 1
29 | Кабелно трасе за бойлер 150л с предпазител | бр | 1
30 | Хидравлична проба | бр | 1
31 | Топла проба | бр | 1
Сграда с киносалон Сграда № 5
Поз. | Наименование | М-ка | Кол | Забележка
1 | Тръба от галванизирана стомана Ø15х1,2мм | лм | 470
2 | Тръба от галванизирана стомана Ø18х1,2мм | лм | 205
3 | Тръба от галванизирана стомана Ø22х1,5мм | лм | 175
4 | Тръба от галванизирана стомана Ø28х1,5мм | лм | 254
5 | Тръба от галванизирана стомана Ø35х1,5мм | лм | 140
6 | Тръба от галванизирана стомана Ø42х1,5мм | лм | 90
7 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø28 | лм | 35
8 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø35 | лм | 30
9 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø42 | лм | 30
10 | Муфа Ø15 | бр | 157
11 | Муфа Ø18 | бр | 68
12 | Муфа Ø22 | бр | 58
13 | Муфа Ø28 | бр | 85
14 | Муфа Ø35 | бр | 47
15 | Муфа Ø42 | бр | 30
16 | Коляно Ø15; 90o | бр | 270
17 | Коляно Ø18; 90o | бр | 18
18 | Коляно Ø22; 90o | бр | 10
19 | Коляно Ø28; 90o | бр | 36
20 | Коляно Ø35; 90o | бр | 30
21 | Коляно Ø42; 90o | бр | 20
22 | Преход Ø15х1/2” | бр | 260
23 | Преход Ø22х3/4” | бр | 8
24 | Преход Ø28х1” | бр | 14
25 | Тройник Ø15 | бр | 48
26 | Тройник Ø18 | бр | 38
27 | Тройник Ø22 | бр | 62
28 | Тройник Ø28 | бр | 38
29 | Тройник Ø35 | бр | 38
30 | Тройник Ø42 | бр | 18
31 | Редукция Ø18х15 | бр | 52
32 | Редукция Ø22х18 | бр | 46
33 | Редукция Ø28х22 | бр | 45
34 | Редукция Ø35х28 | бр | 52
35 | Редукция Ø42х35 | бр | 16
36 | Термостатен вентил "Серия AV 9" DN 15, PN 10, ъглов | бр | 106
37 | Секретен вентил за радиатор DN15, 1/2", PN10, ъглов,бронз/м-г,никелир. | бр | 106
38 | Регулатор на диф.налягане 50-300mbar, DN15, 1/2"вътр.р., PN16 | бр | 3
39 | Регулатор на диф. налягане 250-700mbar, DN25, 1" вт.р., PN16 | бр | 2
40 | Щранг изолиращ вентил DN15, 1/2"вътр.р., с тапи, бронз | бр | 11
41 | Регулатор на диф.налягане 50-300mbar, DN20, 3/4"вътр.р., PN16 | бр | 1
42 | Щранг изолиращ вентил DN20, 3/4"вътр.р., с тапи, бронз | бр | 1
43 | Регулатор на диф.налягане 50-300mbar, DN25, 1"вътр.р., PN16 | бр | 1
44 | Щранг изолиращ вентил DN25, 1"вътр.резба, с тапи, бронз | бр | 2
45 | Щранг регулиращ вентил DN15, 1/2"вътр.р., с тапи, бронз | бр | 9
46 | Радиатор стоманен тип 22; Н300; L=1800мм | бр | 4
47 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=700мм | бр | 1
48 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1000мм | бр | 11
49 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1100мм | бр | 4
50 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1200мм | бр | 13
51 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1400мм | бр | 14
52 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1600мм | бр | 2
53 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1800мм | бр | 25
54 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=2000мм | бр | 5
55 | Радиатор стоманен тип 22; Н600; L=1400мм | бр | 1
56 | Радиатор стоманен тип 22; Н600; L=1800мм | бр | 6
57 | Радиатор стоманен тип 22; Н600; L=2000мм | бр | 4
58 | Радиатор стоманен тип 22; Н600; L=2300мм | бр | 16
59 | Помпа циркулационна: Q=4m3/h, H=5m | бр | 2
60 | Помпа циркулационна: Q=5m3/h, H=10m | бр | 1
61 | Помпа циркулационна: Q=6m3/h, H=7m | бр | 1
62 | Филтър 1” | бр | 3
63 | Филтър 1 1/2” | бр | 1
64 | Възвратна клапа 1” | бр | 3
65 | Възвратна клапа 1 1/2” | бр | 1
66 | Холендър 1” | бр | 12
67 | Холендър 1 1/2” | бр | 6
68 | Нипел 1” | бр | 12
69 | Нипел 1 1/2”” | бр | 6
70 | Муфа 1” | бр | 12
71 | Муфа 1 1/2” | бр | 6
72 | ВРН 1 1/2” х 1” | бр | 16
73 | Колектор Ø219 - 8 извода и щуцери за манометър и термометър | бр | 2
74 | Кран сферичен 1/2” за дренаж | бр | 4
75 | Кран сферичен 1” | бр | 6
76 | Кран сферичен 1 ½” за колектор | бр | 10
77 | Автоматичен обезвъздушител 1/2” | бр | 10
78 | Манометър 0-6бар | бр | 2
79 | Термометър 0-120оС | бр | 2
80 | Стомана за укрепване | кг | 100
81 | Крепежи и консумативи | бр | 1
82 | Хидравлична проба | бр | 1
83 | Топла проба | бр | 1
Подгрев вентилация на киносалон
1 | Тръба от галванизирана стомана Ø54х2мм | лм | 100
2 | Муфа Ø54 | бр | 33
3 | Коляно Ø54; 90o | бр | 20
4 | Преход Ø54х2” | бр | 6
5 | Помпа циркулационна Q=5m3/h, H=5m | бр | 1
6 | Филтър 1 1/2” | бр | 1
7 | Възвратна клапа 1 1/2” | бр | 1
8 | Кран сферичен 1/2” за дренаж | бр | 2
9 | Кран сферичен 1 ½” за колектор | бр | 2
10 | Автоматичен обезвъздушител 1/2” | бр | 4
11 | Стомана за укрепване | кг. | 20
12 | Крепежи и консумативи | бр | 1
13 | Хидравлична проба | бр | 1
14 | Топла проба | бр | 1
15 | Ел подвързване на помпа | бр | 1
Кухня столова, стара сграда; Сграда № 12
Поз. | Наименование | М-ка | Кол | Забележка
1 | Тръба от галванизирана стомана Ø15х1,2мм | лм | 130
2 | Тръба от галванизирана стомана Ø18х1,2мм | лм | 70
3 | Тръба от галванизирана стомана Ø22х1,5мм | лм | 75
4 | Тръба от галванизирана стомана Ø28х1,5мм | лм | 65
5 | Муфа Ø15 | бр | 43
6 | Муфа Ø18 | бр | 23
7 | Муфа Ø22 | бр | 25
8 | Муфа Ø28 | бр | 22
9 | Коляно Ø15; 90o | бр | 85
10 | Коляно Ø18; 90o | бр | 28
11 | Коляно Ø22; 90o | бр | 20
12 | Коляно Ø28; 90o | бр | 22
13 | Преход Ø15х1/2” | бр | 80
14 | Преход Ø28х1” | бр | 10
15 | Тройник Ø15 | бр | 25
16 | Тройник Ø18 | бр | 20
17 | Тройник Ø22 | бр | 20
18 | Тройник Ø28 | бр | 12
19 | Редукция Ø18х15 | бр | 20
20 | Редукция Ø22х18 | бр | 22
21 | Редукция Ø28х22 | бр | 25
22 | Термостатен вентил "Серия AV 9" DN 15, PN 10, ъглов | бр | 29
23 | Секретен вентил за радиатор DN15, 1/2", PN10, ъглов,бронз/м-г,никелир. | бр | 29
24 | Регулатор на диф. налягане 250-700mbar, DN25, 1" вт.р., PN16 | бр | 1
25 | Щранг изолиращ вентил DN25, 1"вътр.резба, с тапи, бронз | бр | 1
26 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=800мм | бр | 2
27 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1000мм | бр | 2
28 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1400мм | бр | 13
29 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1600мм | бр | 6
30 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1800мм | бр | 3
31 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=2000мм | бр | 2
32 | Радиатор стоманен тип 22; Н600; L=800мм | бр | 1
33 | Помпа циркулационна: Q=4m3/h, H=5m | бр | 2
34 | Филтър 1” | бр | 2
35 | Възвратна клапа 1” | бр | 2
36 | Холендър 1” | бр | 6
37 | Нипел 1” | бр | 12
38 | Муфа 1” | бр | 12
39 | Колектор Ø114 – 4 извода и щуцери за манометър и термометър | бр | 2
40 | Кран сферичен 1/2” за дренаж | бр | 4
41 | Кран сферичен 1” за колектор | бр | 4
42 | Автоматичен обезвъздушител 1/2” | бр | 6
43 | Манометър 0-6бар | бр | 2
44 | Термометър 0-120оС | бр | 2
45 | Стомана за укрепване | кг | 25
46 | Крепежи и консумативи | бр | 1
47 | Хидравлична проба | бр | 1
48 | Топла проба | бр | 1
Кухня столова, нова сграда; Сграда № 12
Поз. | Наименование | М-ка | Кол | Забележка
1 | Тръба от галванизирана стомана Ø15х1,2мм | лм | 280
2 | Тръба от галванизирана стомана Ø18х1,2мм | лм | 106
3 | Тръба от галванизирана стомана Ø22х1,5мм | лм | 272
4 | Тръба от галванизирана стомана Ø28х1,5мм | лм | 272
5 | Тръба от галванизирана стомана Ø35х1,5мм | лм | 202
6 | Тръба от галванизирана стомана Ø42х1,5мм | лм | 50
7 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø28 | лм | 35
8 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø35 | лм | 30
9 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø42 | лм | 30
10 | Муфа Ø15 | бр | 93
11 | Муфа Ø18 | бр | 35
12 | Муфа Ø22 | бр | 91
13 | Муфа Ø28 | бр | 91
14 | Муфа Ø35 | бр | 67
15 | Муфа Ø42 | бр | 17
16 | Коляно Ø15; 90o | бр | 272
17 | Коляно Ø18; 90o | бр | 20
18 | Коляно Ø22; 90o | бр | 12
19 | Коляно Ø28; 90o | бр | 38
20 | Коляно Ø35; 90o | бр | 32
21 | Коляно Ø42; 90o | бр | 22
22 | Преход Ø15х1/2” | бр | 262
23 | Преход Ø22х3/4” | бр | 10
24 | Преход Ø28х1” | бр | 16
25 | Тройник Ø15 | бр | 50
26 | Тройник Ø18 | бр | 40
27 | Тройник Ø22 | бр | 64
28 | Тройник Ø28 | бр | 40
29 | Тройник Ø35 | бр | 40
30 | Тройник Ø42 | бр | 20
31 | Редукция Ø18х15 | бр | 54
32 | Редукция Ø22х18 | бр | 48
33 | Редукция Ø28х22 | бр | 47
34 | Редукция Ø35х28 | бр | 54
35 | Редукция Ø42х35 | бр | 18
36 | Термостатен вентил "Серия AV 9" DN 15, PN 10, ъглов | бр | 76
37 | Секретен вентил за радиатор DN15, 1/2", PN10, ъглов,бронз/м-г,никелир. | бр | 76
38 | Регулатор на диф.налягане 50-300mbar, DN15, 1/2"вътр.р., PN16 | бр | 1
39 | Щранг изолиращ вентил DN15, 1/2"вътр.р., с тапи, бронз | бр | 4
40 | Регулатор на диф.налягане 50-300mbar, DN20, 3/4"вътр.р., PN16 | бр | 2
41 | Щранг изолиращ вентил DN20, 3/4"вътр.р., с тапи, бронз | бр | 2
42 | Регулатор на диф.налягане 50-300mbar, DN25, 1"вътр.р., PN16 | бр | 3
43 | Щранг изолиращ вентил DN25, 1"вътр.резба, с тапи, бронз | бр | 1
44 | Щранг регулиращ вентил DN15, 1/2"вътр.р., с тапи, бронз | бр | 3
45 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=800мм | бр | 1
46 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1400мм | бр | 21
47 | Радиатор стоманен тип 22; Н500; L=1800мм | бр | 38
48 | Радиатор стоманен тип 22; Н600; L=1800мм | бр | 3
49 | Радиатор стоманен тип 22; Н600; L=2000мм | бр | 13
50 | Помпа циркулационна: Q=4m3/h, H=5m | бр | 1
51 | Помпа циркулационна: Q=5m3/h, H=10m | бр | 1
52 | Помпа циркулационна: Q=6m3/h, H=7m | бр | 2
53 | Филтър 1” | бр | 3
54 | Филтър 1 1/2” | бр | 1
55 | Възвратна клапа 1” | бр | 3
56 | Възвратна клапа 1 1/2” | бр | 1
57 | Холендър 1” | бр | 12
58 | Холендър 1 1/2” | бр | 6
59 | Нипел 1” | бр | 12
60 | Нипел 1 1/2”” | бр | 6
61 | Муфа 1” | бр | 12
62 | Муфа 1 1/2” | бр | 6
63 | ВРН 1 1/2” х 1” | бр | 16
64 | Колектор Ø219 - 7 извода и щуцери за манометър и термометър | бр | 2
65 | Бойлер 1500л. стоящ с две серпентини емайлиран | бр | 2
66 | Температурен регулатор с контактен датчик, температурен диапазон 20–60 °C | бр | 2
67 | Кабелно трасе за бойлер 1500л с предпазител | бр | 2
68 | Кран сферичен 1/2” за дренаж | бр | 4
69 | Кран сферичен 1” за бойлер | бр | 8
70 | Кран сферичен 1 ½” за колектор | бр | 10
71 | Автоматичен обезвъздушител 1/2” | бр | 10
72 | Манометър 0-6бар | бр | 2
73 | Термометър 0-120оС | бр | 2
74 | Стомана за укрепване | кг | 100
75 | Крепежи и консумативи | бр | 1
76 | Хидравлична проба | бр | 1
77 | Топла проба | бр | 1
Котелно 1; Сграда №4
Поз. | Наименование | М-ка | Кол | Забележка
1 | Котел водогреен Q= 500kW Температура на котелната вода 80/60оC; Размери тяло котел: Дължина (размер g) 1840 mm Ширина (размер b) 1030 mm Визочина (размер e) 1150 mm Комплект с: - управление - шунтова помпа;A1017:E1103 - предпазна арматура; - изолация и принадлежности | бр | 1
2 | Котел водогреен Q= 950kW Температура на котелната вода 80/60оC; Размери тяло котел: Дължина (размер g) 2660 mm Ширина (размер b) 1090 mm Визочина (размер e) 1480 mm Комплект с: - управление - шунтова помпа; - предпазна арматура; - изолация и принадлежности - управление за каскадна работа на котлите, управление по външна температура и управление на два смесителни вентила. | бр | 2
3 | Газова горелка ; Q= 150 – 860kW | бр | 1
4 | Газова горелка Q=570 – 2400kW | бр | 2
5 | Колектор Ø273 – 4 извода DN150 и един DN100, щуцери за термометър и манометър; L=1800mm | бр | 2
6 | Помпа циркулационна Q=22m3/h, H=12m | бр | 1
7 | Помпа циркулационна Q=30m3/h, H=20m | бр | 1
8 | Помпа циркулационна Q=42m3/h, H=12m | бр | 2
9 | Помпа циркулационна Q=80m3/h, H=20m | бр | 2
10 | Хидравличен разделител DN500 с 4 бр изводи за топлопроводи, 1 извод за обездъздушаване и 1 за дренаж H=2000mm | бр | 1
11 | Топломер 40m3/h | бр | 1
12 | Топломер 85m3/h | бр | 1
13 | Кран бътерфлай DN65 | бр | 6
14 | Кран бътерфлай DN100 | бр | 12
15 | Кран бътерфлай DN150 | бр | 10
16 | Филтър DN100 | бр | 2
17 | Филтър DN150 | бр | 2
18 | Възвратна клапа DN50 | бр | 3
19 | Възвратна клапа DN65 | бр | 4
20 | Възвратна клапа DN100 | бр | 1
21 | Трипътен вентил с моторна задвижка DN80; Kvs 100 И dp през вентила 7 kPa | бр | 1
22 | Трипътен вентил с моторна задвижка DN125; Kvs 250 И dp през вентила 10kPa | бр | 1
23 | Предпазен вентил DN65; Pраб = 4бар | бр | 3
24 | Разширителен съд 500л | бр | 1
25 | Разширителен съд 1000л | бр | 2
26 | Кран сферичен 1/2” за дренаж | бр | 4
27 | Кран сферичен 1 1/4” за колектор дренаж | бр | 2
28 | Кран сферичен 1 1/2” за дренаж хидравличен разделител | бр | 1
29 | Термометър 0-120оС | бр | 12
30 | Манометър 0-10бар | бр | 12
31 | Тръба черна стоманена Ø168х4мм | лм | 60
32 | Тръба черна стоманена Ø133х4мм | лм | 35
33 | Тръба черна стоманена Ø114х4мм | лм | 35
34 | Тръба черна стоманена Ø88,9х4мм | лм | 35
35 | Тръба черна стоманена Ø76,1х3,2мм | лм | 60
36 | Тръба черна стоманена Ø60,3х3,2мм | лм | 35
37 | Тръба черна стоманена Ø33х3,2мм | лм | 20
38 | ГИК 90о Ø168 | бр | 20
39 | ГИК 90о Ø114 | бр | 26
40 | ГИК 90о Ø88,9 | бр | 16
41 | ГИК 90о Ø76,1 | бр | 42
42 | ГИК 90о Ø60,3 | бр | 16
43 | ГИК 90о Ø33,7 | бр | 20
44 | ФСП DN50 | бр | 12
45 | ФСП DN65 | бр | 10
46 | ФСП DN80 | бр | 20
47 | ФСП DN100 | бр | 12
48 | ФСП DN125 | бр | 20
49 | ФСП DN150 | бр | 16
50 | Редукция DN65x50 | бр | 8
51 | Редукция DN80x65 | бр | 8
52 | Редукция DN100x65 | бр | 12
53 | Редукция DN80x100 | бр | 10
54 | Редукция DN100x125 | бр | 16
55 | Редукция DN100x150 | бр | 18
56 | Редукция DN125x150 | бр | 10
57 | Тройник Ø60,3, черен | бр | 2
58 | Тройник Ø76, черен | бр | 2
59 | Тройник Ø114, черен | бр | 6
60 | Тройник Ø133, черен | бр | 6
61 | Тройник Ø168, черен | бр | 6
62 | Нипел за заварка 1/2“ | бр | 12
63 | Нипел за заварка 2“ | бр | 12
64 | Холендър 1” | бр | 10
65 | Холендър 1 1/4” | бр | 10
66 | Холендър 1 1/2” | бр | 10
67 | Холендър 2” | бр | 10
68 | Нипел 1” | бр | 12
69 | Нипел 2” | бр | 10
70 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø168 | лм | 60
71 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø133 | лм | 35
72 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø114 | лм | 35
73 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø88,9 | лм | 35
74 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø76,1 | лм | 60
75 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø60,3 | лм | 35
76 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø33,7 | лм | 20
77 | Изолация от микропореста гума б=9мм листова за хидравличен изравнител | м2 | 7
78 | Устройство за допълване на инсталацията | бр | 1
79 | Стомана за укрепване | кг | 250
80 | Грундиране и боядисване | м2 | 150
81 | Болтове гайки и гарнитури; комплект | бр | 1
82 | Хидравлична проба | бр | 1
83 | Топла проба | бр | 1
Котелно 2; Сграда №11
Поз. | Наименование | М-ка | Кол | Забележка
1 | Котел водогреен Q= 440kW Температура на котелната вода 80/60оC; Размери тяло котел: Дължина (размер g) 1750 mm Ширина (размер b) 1030 mm Височина (размер e) 1480 mm Комплект с: - управление ; - шунтова помпа; - предпазна арматура; - изолация и принадлежности | бр | 1
2 | Котел водогреен Q= 700kW Температура на котелната вода 80/60оC; Размери тяло котел: Дължина (размер g) 2270 mm Ширина (размер b) 1090 mm Височина (размер e) 1480 mm Комплект с: - управление; - шунтова помпа; - предпазна арматура; - изолация и принадлежности - управление за каскадна работа на котлите, управление по външна температура и управление на два смесителни вентила. | бр | 2
3 | Газова горелка Q= 150 – 860kW | бр | 1
4 | Газова горелка Q=300 – 1300kW | бр | 2
5 | Колектор Ø273 – 4 извода DN150 и един DN100, щуцери за термометър и манометър; L=1800mm | бр | 2
6 | Помпа циркулационна Q=22m3/h, H=12m | бр | 2
7 | Помпа циркулационна Q=32m3/h, H=15m | бр | 3
8 | Хидравличен разделител DN500 с 4 бр изводи за топлопроводи, 1 извод за обездъздушаване и 1 за дренаж H=2000mm | бр | 1
9 | Топломер 40m3/h | бр | 2
10 | Кран бътерфлай DN65 | бр | 6
11 | Кран бътерфлай DN80 | бр | 8
12 | Кран бътерфлай DN100 | бр | 12
13 | Кран бътерфлай DN150 | бр | 4
14 | Филтър DN80 | бр | 2
15 | Филтър DN100 | бр | 2
16 | Възвратна клапа DN65 | бр | 8
17 | Възвратна клапа DN100 | бр | 1
18 | Трипътен вентил с моторна задвижка DN80; Kvs 100 И dp през вентила 7 kPa | бр | 1
19 | Предпазен вентил DN65; Pраб = 4бар | бр | 3
20 | Разширителен съд 500л | бр | 1
21 | Разширителен съд 700л | бр | 2
22 | Кран сферичен 1/2” за дренаж | бр | 4
23 | Кран сферичен 1 1/4” за колектор дренаж | бр | 2
24 | Кран сферичен 1 1/2” за дренаж хидравличен разделител | бр | 1
25 | Термометър 0-120оС | бр | 12
26 | Манометър 0-10бар | бр | 12
27 | Тръба черна стоманена Ø168х4мм | лм | 35
28 | Тръба черна стоманена Ø133х4мм | лм | 30
29 | Тръба черна стоманена Ø114х4мм | лм | 35
30 | Тръба черна стоманена Ø88,9х4мм | лм | 70
31 | Тръба черна стоманена Ø76,1х3,2мм | лм | 60
32 | Тръба черна стоманена Ø60,3х3,2мм | лм | 35
33 | Тръба черна стоманена Ø33х3,2мм | лм | 25
34 | ГИК 90о Ø168 | бр | 20
35 | ГИК 90о Ø114 | бр | 26
36 | ГИК 90о Ø88,9 | бр | 26
37 | ГИК 90о Ø76,1 | бр | 42
38 | ГИК 90о Ø60,3 | бр | 16
39 | ГИК 90о Ø33,7 | бр | 20
40 | ФСП DN50 | бр | 12
41 | ФСП DN65 | бр | 10
42 | ФСП DN80 | бр | 40
43 | ФСП DN100 | бр | 12
44 | ФСП DN125 | бр | 20
45 | ФСП DN150 | бр | 16
46 | Редукция DN65x50 | бр | 12
47 | Редукция DN80x65 | бр | 12
48 | Редукция DN100x65 | бр | 12
49 | Редукция DN80x100 | бр | 16
50 | Редукция DN100x125 | бр | 16
51 | Редукция DN100x150 | бр | 18
52 | Редукция DN125x150 | бр | 10
53 | Тройник Ø60,3, черен | бр | 4
54 | Тройник Ø76, черен | бр | 4
55 | Тройник Ø114, черен | бр | 6
56 | Тройник Ø133, черен | бр | 6
57 | Тройник Ø168, черен | бр | 6
58 | Нипел за заварка 1/2“ | бр | 12
59 | Нипел за заварка 2“ | бр | 12
60 | Холендър 1” | бр | 10
61 | Холендър 1 1/4” | бр | 10
62 | Холендър 1 1/2” | бр | 10
63 | Холендър 2” | бр | 10
64 | Нипел 1” | бр | 12
65 | Нипел 2” | бр | 10
66 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø168 | лм | 35
67 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø133 | лм | 30
68 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø114 | лм | 35
69 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø88,9 | лм | 70
70 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø76,1 | лм | 60
71 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø60,3 | лм | 35
72 | Изолация от микропореста гума б=9мм Ø33,7 | лм | 25
73 | Изолация от микропореста гума б=9мм листова за хидравличен изравнител | м2 | 7
74 | Устройство за допълване на инсталацията | бр | 1
75 | Стомана за укрепване | кг | 250
76 | Грундиране и боядисване | м2 | 150
77 | Болтове гайки и гарнитури; комплект | бр | 1
78 | Хидравлична проба | бр | 1
79 | Топла проба | бр | 1
Предварително изолиран топлопровод
Котелно 1; южен клон
Поз. | Наименование | М-ка | Кол | Забележка
1 | Тръба предварително изолирана Ø32/110; L=12м | лм | 30
2 | Коляно предв. Изол 900 Ø32 | бр | 10
3 | Муфа термосвиваема Ø32; комплект | бр | 22
4 | Крайна капа Ø110 | бр | 2
5 | Уплътнителен пръстен Ø110 | бр | 2
6 | Тройник Ø/32 | бр | 4
7 | Тръба предварително изолирана Ø76/140; L=12м | лм | 120
8 | Коляно предв. Изол 900 Ø76 | бр | 10
9 | Муфа термосвиваема Ø76; комплект | бр | 22
10 | Крайна капа Ø140 | бр | 2
11 | Уплътнителен пръстен Ø140 | бр | 2
12 | Тройник Ø/76 | бр | 4
13 | Тръба предварително изолирана Ø88,9/160; L=12м | лм | 20
14 | Коляно предв. Изол 900 Ø88,9 | бр | 6
15 | Муфа термосвиваема Ø88,9; комплект | бр | 26
16 | Крайна капа Ø160 | бр | 2
17 | Уплътнителен пръстен Ø160 | бр | 2
18 | Кран сферичен DN80 /предв. Изолиран/ | бр | 2
19 | Тройник Ø60,3/88,9/88,9 | бр | 4
20 | Тръба предварително изолирана Ø114/200; L=12м | лм | 120
21 | Коляно предв. Изол 900 Ø114 | бр | 18
22 | Муфа термосвиваема Ø114; комплект | бр | 26
23 | Крайна капа Ø200 | бр | 2
24 | Уплътнителен пръстен Ø200 | бр | 2
25 | Кран сферичен DN100 /предв. Изолиран/ | бр | 2
26 | Тройник Ø114 | бр | 4
27 | Редукция DN100х80 | бр | 6
28 | Редукция DN80х65 | бр | 6
29 | Редукция DN65х32 | бр | 6
31 | Регулатор на диф.налягане 50-300mbar, DN32, 1 1/4"вътр.р., PN16 | бр | 2
32 | Щранг изолиращ вентил DN32, 1 1/4"вътр.р, с тапи, бронз | бр | 2
33 | Регулатор на диф.налягане 50-300mbar, DN50, 2"вътр.р., PN16 | бр | 2
34 | Щранг изолиращ вентил DN50,R2"вътр.р, с тапи, бронз | бр | 2
35 | Хидравлична проба на тръбопроводи | м | 300
Предварително изолиран топлопровод
Котелно 1; западен клон
Поз. | Наименование | М-ка | Кол | Забележка
1 | Тръба предварително изолирана Ø60,3/125; L=12м | лм | 30
2 | Коляно предв. Изол 900 Ø60,3 | бр | 10
3 | Муфа термосвиваема Ø60,3; комплект | бр | 22
4 | Крайна капа Ø125 | бр | 2
5 | Уплътнителен пръстен Ø125 | бр | 2
6 | Тройник Ø60,3 | бр | 4
7 | Тръба предварително изолирана Ø76/140; L=12м | лм | 200
8 | Коляно предв. Изол 900 Ø76 | бр | 30
9 | Муфа термосвиваема Ø76; комплект | бр | 20
10 | Крайна капа Ø140 | бр | 2
11 | Уплътнителен пръстен Ø140 | бр | 2
12 | Тройник Ø/76 | бр | 4
13 | Тръба предварително изолирана Ø88,9/160; L=12м | лм | 100
14 | Коляно предв. Изол 900 Ø88,9 | бр | 20
15 | Муфа термосвиваема Ø88,9; комплект | бр | 30
16 | Крайна капа Ø160 | бр | 2
17 | Уплътнителен пръстен Ø160 | бр | 2
18 | Кран сферичен DN80 /предв. Изолиран/ | бр | 2
19 | Тройник Ø60,3/88,9/88,9 | бр | 4
20 | Тръба предварително изолирана Ø114/200; L=12м | лм | 140
21 | Коляно предв. Изол 900 Ø114 | бр | 18
22 | Муфа термосвиваема Ø114; комплект | бр | 30
23 | Крайна капа Ø200 | бр | 2
24 | Уплътнителен пръстен Ø200 | бр | 2
25 | Кран сферичен DN100 /предв. Изолиран/ | бр | 2
26 | Тройник Ø114 | бр | 4
27 | Тръба предварително изолирана Ø168/250; L=12м | лм | 150
28 | Коляно предв. Изол 900 Ø168 | бр | 26
29 | Муфа термосвиваема Ø168; комплект | бр | 35
30 | Крайна капа Ø250 | бр | 2
31 | Уплътнителен пръстен Ø250 | бр | 2
32 | Кран сферичен DN150 /предв. Изолиран/ | бр | 2
33 | Тройник Ø168 | бр | 4
34 | Хидравлична проба на тръбопроводи | м | 620
35 | Редукция DN100х80 | бр | 6
36 | Редукция DN80х65 | бр | 6
37 | Редукция DN65х32 | бр | 6
38 | Редукция DN65х50 | бр | 12
39 | Регулатор на диф.налягане 50-300mbar, DN50, 2"вътр.р., PN16 | бр | 5
40 | Щранг изолиращ вентил DN50, 2" вътр.р, с тапи, бронз | бр | 5
Предварително изолиран топлопровод
Котелно 2;
Поз. | Наименование | М-ка | Кол | Забележка
І Изкопи |  | L= | 30
1 | Рязане на асфалтова настилка | м | 61.2
2 | Разкъртване на асфалтова настилка | м2 | 30
3 | Изкоп в земни почви | м3 | 43.2
| 10% ръчен изкоп | м3 | 4.32
| 90% машинен изкоп | м3 | 38.88
4 | Извозване на асфалтови отпадъци | м3 | 4.8
5 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 19.44
6 | Обратна засипка с пясък | м3 | 9.6
7 | Обратна засипка с трошено каменна настилка | м3 | 12
8 | Обратно засипване със земни маси | м3 | 21.6
9 | Полагане на асфалтова настилка - два пласта - 8см. | м2 | 30
10 | Уплътняване ръчно с пневматична трамбовка | м2 | 60
11 | Монтаж и демонтаж на временна ограда | м | 61.2
12 | Разваляне и възстановяване на бордюри - съществуващи | м | 25
13 | Разваляне и възстановяване на настилка от тротоарни плочи - съществуващи | м2 | 50
14 | Отсичане на храсти и дървета | бр | 10
ІІ Тръбопроводи
Поз. | Наименование | М-ка | Кол | Забележка
1 | Тръба предварително изолирана Ø88,9/160; L=12м | лм | 100
2 | Коляно предв. Изол 900 Ø88,9 | бр | 16
3 | Муфа термосвиваема Ø88,9; комплект | бр | 30
4 | Крайна капа Ø160 | бр | 2
5 | Уплътнителен пръстен Ø160 | бр | 2
6 | Кран сферичен DN80 /предв. Изолиран/ | бр | 2
7 | Тройник Ø60,3/88,9/88,9 | бр | 4
8 | Сигнална лента | м | 30
9 | Хидравлична проба на тръбопроводи | м | 60
Вентилационни системи - котелно 1
Поз. | Наименование | М-ка | Кол | Забележка
1 | Канален вентилатор L=2700m3/h; H=180Pa; Nел=1.43kW; 380V взривозащитено изпълнение | бр. | 1
2 | Oсов вентилатор за монтаж на стена L=3800m3/h; H=70Pa; Nел=0.300W; 380V взривозащитено изпълнение - Ex комплектован с предпазна и фасадна решетка | бр. | 1
3 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР+Мр 600/300 | бр. | 1
4 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР+Мр 600/600 | бр. | 1
5 | Bентилационна решетка 825/225 за монтаж на спиро; L=675m3/h; w=1.7m/s | бр. | 4
6 | Bентилационна решетка 1025/325 мрежена; L=1270m3/h; w=1.46m/s | бр. | 3
7 | Меки връзки 600/300 за канален вентилатор | бр. | 2
8 | Въздуховод от поцинкована ламарина | м2 | 24
9 | Спиро тръба ф315 | м.л. | 12
10 | Коляно ф315; 90° | бр. | 2
11 | Тапа ф315 | бр. | 2
12 | Нипел ф315 | бр. | 4
13 | Укрепване на въздуховоди и съоръжения, консумативи за монтаж | кг | 80
Вентилационни системи - котелно 2
Поз. | Наименование | М-ка | Кол | Забележка
1 | Oсов вентилатор за монтаж на стена L=3000m3/h; H=40Pa; Nел=0.180W; 380V взривозащитено изпълнение - Ex комплектован с предпазна и фасадна решетка | бр. | 1
2 | Oсов вентилатор за монтаж на стена L=1000m3/h; H=50Pa; Nел=0.150W; 380V взривозащитено изпълнение - Ex комплектован с предпазна и фасадна решетка | бр. | 1
3 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР+Мр 600/600 | бр. | 1
4 | Въздуховод от поцинкована ламарина | м2 | 4
5 | Укрепване на въздуховоди и съоръжения, консумативи за монтаж | кг | 20
Вентилационни системи - физкултурен салон
Поз. | Наименование | М-ка | Кол | Забележка
1 | Вентилационна камера за външен монтаж и следните параметри: - рекуперативен пластинчат топлообменник Emax=50% - смукателен вентилатор L=4000m3/h; H=550Pa; Nел=2.2kW; 380V - нагнетателен вентилатор L=4000m3/h; H=550Pa; Nел=2.2kW; 380V - филтри G4 на вход и на изход - водна отоплителна секция COT 800/500-2R; Qoт=26.0kW - подвижни жалузийни решетки с ел.задвижка на вход и на изход - байпас за възможност за частична рециркулация - табло за управление - размери: Ш/B/Д-1150/1350/3400mm; 295kg | бр. | 1
2 | Струен дифузор JDK-12; L=325m3/h; 12Pa далекобойност h=5-8m | бр. | 12
3 | Кръгъл таванен дифузор PRN-315 с регулация; L=500m3/h; 8Pa | бр. | 8
4 | Неподвижна жаузийна решетка НЖР+Мр 900/350 | бр. | 2
5 | Въздуховодна мрежа правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина | м2 | 150
6 | Изолация от минерална вата 50mm, едностранно покрита с алуминиево фолио - външна част на въздуховодна мрежа | м2 | 50
7 | Обшивка от поцинковна ламарина за външна част на въздуховодна мрежа | м2 | 50
8 | Спиро тръба ф315mm | бр. | 21
9 | Спиро тръба ф355mm | м.л. | 5
10 | Коляно за спиро тръба ф315mm; 90⁰ | бр. | 4
11 | Коляно за спиро тръба ф355mm; 90⁰ | бр. | 3
12 | Тапа за спиро тръба ф315mm | бр. | 5
13 | Седлово отклонение ф315/315mm | бр. | 16
14 | Седлово отклонение ф355/315mm | бр. | 4
15 | Спиро преход ф315/355mm | бр. | 2
16 | Нипел за спиро тръба ф315mm | бр. | 20
17 | Нипел за спиро тръба ф355mm | бр. | 8
18 | Укрепване на въздухововдна мрежа и съоръжения, консумативи за монтаж | кг | 400
ЧАСТ: КИП и А газоснабдяване
КОТЕЛНО 1 И 2
Поз. | Наименование | М-ка | Кол | Забележка
1. ТАБЛА
1. | Табло разпределително ТАВО /по схема/ | бр. | 2
2. КАБЕЛИ НН
1 | Кабел СВБТ (5х10)мм2 | м. | 100
2 | Кабел СВБТ (4х2,5)мм2 | м. | 500
3 | Кабел СВБТ (4х1,5)мм2 | м. | 200
4 | Кабел СВБТ (3х2,5)мм2 | м. | 160
5 | Кабел СВБТ (3х1,5)мм2 | м. | 500
6 | Кабел СВБТ (5х1,5)мм2 | м. | 100
3. ИНСТАЛАЦИОННА АРМАТУРА
1 | Перфорирана кабелна скара 200/100мм | м | 12
2 | Перфорирана кабелна скара 100/100мм | м | 60
3 | Кабелен канал 42х42мм PVC | бр. | 10
4 | Крепежни елементи за кабелна скара | к-т | 1
5 | Бутон „Аварийна гъба” 2NO+1НЗ | бр. | 2
6 | Разклонителна кутия, открит монтаж | бр. | 5
7 | Ключ обикновен, IP44, открит монтаж | бр. | 2
8 | Ключ сериен, IP44, открит монтаж | бр. | 3
9 | Детектор за газ, съгласно част „Газоснабдяване“ | бр. | 6
10 | Трипътен вентил 0-100оС, 2НО, сечение, съгласно част „Газоснабдяване“ | бр. | 4
4. ОСВЕТЛЕНИЕ
1 | Осветително тяло с л.л. (1х36)W, IP44 | бр. | 34
2 | Осветително тяло с л.л. (1х36)W/IP54/ЕЕХ | бр. | 4
5. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛЦИЯ
1 | Кабел H07V-K (1x6)мм2 /жълто-зелен/ | м. | 40
2 | Кабелни обувки 6мм2 | бр. | 16
3 | Поц.заземителен кол 63х63х6/1500м. | бр. | 4
4 | Поц.заземителна шина 30х3/6000мм | бр. | 60
6. ИЗМЕРВАНИЯ
1 | Измерване контур “Фаза – Защитен проводник” | бр. | 35
2 | Измерване на заземление | бр. | 10
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ В ЕДНО ТАБЛО
№ | Наименование на материала | М-ка | К-во | Забележка
1 | Табло, метално 800х600х250мм с монтажна плоча | Бр. | 1
2 | Пакетен прекъсвач 3Р, 63А | Бр. | 1
3 | Моторна защита 3Р, (1,6-2,5)А | Бр. | 1
4 | Моторна защита 3Р, (2,5-4)А | Бр. | 4
5 | Моторна защита 3Р, (4-6,3)А | Бр. | 3
6 | Моторна защита 3Р, (6-10)А | Бр. | 3
7 | Автоматичен прекъсвач 1Р, 6А | Бр. | 7
8 | Автоматичен прекъсвач 1Р, 16А | Бр. | 4
9 | Автоматичен прекъсвач 3Р, 16А | Бр. | 1
10 | Контактор 3Р, 9А, 220Vac | Бр. | 8
11 | Контактор 3Р, 12А, 220Vac | Бр. | 3
12 | Контактор 1Р, 16А, 220Vac | Бр. | 5
13 | Лампа жълта, Ф22, 220Vac | Бр. | 1
14 | Лампа зелена, Ф22, 220Vac | Бр. | 1
15 | Лампа червена, Ф22, 220Vac | Бр. | 11
16 | Бутон зелен, Ф22, 1НО | Бр. | 1
17 | Ключ двупозиционен, Ф22, 1НО+1НЗ | Бр. | 3
18 | Сирена със светлинен индикатор | Бр. | 1
19 | Газова централа (Seitron MBX2) | Бр. | 1
20 | Контакт „ШУКО“, за монтаж на DIN шина | Бр. | 1
21 | Захранващ гребен 3Р | К-т | 2
22 | Клема 10мм2 (сива) | Бр. | 3
23 | Клема 10мм2 (синя) | Бр. | 1
24 | Клема 2,5мм2 (сива) | Бр. | 50
26 | Клема 2,5мм2 (синя) | Бр. | 25
27 | Клема 2,5мм2 (жълто-зелена) | Бр. | 15
28 | Кабелни канали | К-т | 1
29 | Щуцер Pg 24 | Бр. | 1
30 | Щуцер Pg 21 | Бр. | 12
31 | Щуцер Pg 16 | Бр. | 10
32 | Надписи и табелки по фасадата | Бр. | 17
33 | Кабели за вътрешна комутация и кабелни накрайници | К-т | 1
АРХИТЕКТУРА
№ | Наименование на материала | М-ка | К-во | Забележка
Котелно 1
1 | Демонтаж на стоманени фасадни рамки | кг | 10
2 | Монтаж на стоманени фасадни рамки | кг | 10
3 | Пробиване на отвори в съществуващи стени до 50/50 | бр. | 10
4 | Тухлена зидария 25см. (тухли четворки) | м3 | 15
5 | Варова мазилка по нови тухлени стени | м2 | 120
6 | Нова гипсова шпакловка по нови тухлени стени | м2 | 120
7 | Поправки по съществуващи стени и тавани | м2 | 50
8 | Латекс по стени и тавани | м2 | 600
9 | Поправки по подова настилка | м2 | 25
10 | Доставка и монтаж на противопожарна врата 100/200 с ГПУ 90мин с механизъм за самозатваряне | бр. | 1
Котелно 2
№ | Наименование на материала | М-ка | К-во | Забележка
1 | Пробиване на отвори в съществуващи стени до 50/50 | бр. | 10
2 | Тухлена зидария 25см. (тухли четворки) | м3 | 4.7
3 | Варова мазилка по нови тухлени стени | м2 | 40
4 | Нова гипсова шпакловка по нови тухлени стени | м2 | 40
5 | Поправки по съшествуващи стени и тавани | м2 | 30
6 | Латекс по стени и тавани | м2 | 210
7 | Поправки по подова настилка | м2 | 30
8 | Доставка и монтаж на противопожарна врата 100/200 с ГПУ 90мин с механизъм за самозатваряне | бр. | 1